АБСЦ.465313.003 РЭ								ОКП 66 5200

Усилитель мощности специализированный УМС-Y-X

Руководство по эксплуатации

модельный ряд:

УМС-1-240, УМС-1-500, УМС-1-1000, УМС-1-1500, УМС-1-2000

УМС-2-240, УМС-2-500, УМС-2-1000, УМС-2-1500, УМС-2-2000

г. Ставрополь

Содержание

- Вводная часть											3

- Назначение и область применения								4

- Технические характеристики									5

- Комплектность											8

- Меры безопасности										8

- Краткое описание										9

- Подготовка изделия к работе									10

  - Меры безопасности									10

  - Распаковка изделия									11

  - Монтаж изделия										12

  - Настройка параметров УМС-БПРУ-02						13

- Описание работы										17

- Характерные неисправности и меры их устранения					17

- Техническое обслуживание									18

- Правила транспортирования и хранения							22

- Гарантии изготовителя										23

- Свидетельство об упаковывании								24

- Свидетельство о приёмке									25

- Приложение А											26

- Приложение Б											27

- Лист регистрации изменений									39

- Вводная часть

  - Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики усилителя мощности специализированного УМС-Y-Х (далее – усилитель, изделие), где “Y“ обозначает исполнение изделия (1 – внутреннее, 2 - уличное), а “Х“ обозначает максимальную выходную мощность (240, 500, 1000, 1500, 2000).

  - Руководство по эксплуатации предназначено для персонала, занимающегося проектированием и эксплуатацией изделия, и содержит необходимые сведения об устройстве (конструкции) оборудования, а также необходимые сведения по его правильной эксплуатации.

  - Предприятию-изготовителю предоставляется право улучшать схему и конструкцию изделия, поэтому возможны незначительные изменения, не ухудшающие электрические и конструктивные параметры изделия.

  - Модификации усилителя:

Таблица 1. Модификации усилителя.

| Модификация | Описание |
| --- | --- |
| УМС-1-240 | Усилитель мощности специализированный мощностью 240 Вт |
| УМС-1-500 | Усилитель мощности специализированный мощностью 480 Вт |
| УМС-1-1000 | Усилитель мощности специализированный мощностью 1000 Вт |
| УМС-1-1500 | Усилитель мощности специализированный мощностью 1480 Вт |
| УМС-1-2000 | Усилитель мощности специализированный мощностью 2000 Вт |
| УМС-2-240 | Усилитель мощности специализированный уличного исполнения мощностью 240 Вт |
| УМС-2-500 | Усилитель мощности специализированный уличного исполнения мощностью 480 Вт |
| УМС-2-1000 | Усилитель мощности специализированный уличного исполнения мощностью 1000 Вт |
| УМС-2-1500 | Усилитель мощности специализированный уличного исполнения мощностью 1480 Вт |
| УМС-2-2000 | Усилитель мощности специализированный уличного исполнения мощностью 2000 Вт |

- Назначение и область применения

  - Усилитель мощности специализированный УМС-Y-X предназначен для эксплуатации на открытом воздухе на предприятиях, в населенных пунктах, местах большого скопления людей и др. С помощью усилителя проводятся мероприятия по звуковому оповещению персонала и населения. Усилитель обеспечивает подачу сигнала электронной сирены и передачу речевой информации в централизованной сети оповещения (ЦСО) с управлением аппаратурой П166М.

Управление от аппаратуры П166М может производиться по каналам связи:

- по сети Ethernet 10/100Base-TX. При этом усилитель дополнительно может комплектоваться коммутатором или маршрутизатором и устройством грозозащиты Ethernet РГ5G.x-1-90;

- по сети GSM. При этом усилитель должен комплектоваться дополнительным оборудованием – GSM роутер Teltonika RUT500 и GSM антенна Триада MA-996.

  - Управление усилителем может производиться с пультовой консоли – дополнительная опция. При этом усилитель дополнительно должен комплектоваться микшером предусилителем MA-1408 и пультовой консолью PS-100.

  - Вид климатического исполнения для УМС-1-X У3.1 по ГОСТ 15150-69.

  - Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения):

- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40°С;

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре окружающего воздуха 25°С;

- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).

  - Вид климатического исполнения для УМС-2-X УХЛ1 по ГОСТ 15150.

  - Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения):

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С;

- относительная влажность воздуха до 100% при температуре окружающего воздуха 25°С;

- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).

  - Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

- Технические характеристики

  - Технические характеристики усилителя представленны в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | УМС-1-240 (УМС-2-240) | УМС-1-500 (УМС-2-500) | УМС-1-1000 (УМС-2-1000) | УМС-1-1500 (УМС-2-1500) | УМС-1-2000 (УМС-2-2000) |
| Напряжение питания | 220 В АС, 50 Гц | 220 В АС, 50 Гц | 220 В АС, 50 Гц | 220 В АС, 50 Гц | 220 В АС, 50 Гц |
| Наличие резервного питания 24 В | да | да | да | да | да |
| Ёмкость аккумулятора | 27 А*ч | 33 А*ч | 55 А*ч | 75 А*ч | 100 А*ч |
| Время работы в автономном режиме в режиме оповещения | Около 1 ч | Около 1 ч | Около 1 ч | Около 1 ч | Около 1 ч |
| Время работы в автономном режиме в режиме ожидания | Не менее 6 ч | Не менее 7 ч | Не менее 16 ч | Не менее 22 ч | Не менее 27 ч |
| Максимальная мощность потребления от сети переменного тока в режиме ожидания при нормальных условиях с учётом заряда АКБ, Не более | 322 Вт | 322 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт |
| Максимальная мощность потребления от сети переменного тока в режиме ожидания при температуре больше 30◦С (с охлаждением) с учётом заряда АКБ, Не более | 322 Вт (360 Вт) | 322 Вт (360 Вт) | 800 Вт (835 Вт) | 800 Вт (835 Вт) | 800 Вт (835 Вт) |

Продолжение таблицы 2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | УМС-1-240 (УМС-2-240) | УМС-1-500 (УМС-2-500) | УМС-1-1000 (УМС-2-1000) | УМС-1-1500 (УМС-2-1500) | УМС-1-2000 (УМС-2-2000) |
| Максимальная мощность потребления от сети переменного тока в режиме ожидания при температуре меньше 5◦С с учётом заряда АКБ (с обогревом), Не более | 322 Вт (572 Вт) | 322 Вт (572 Вт) | 800 Вт (1050 Вт) | 800 Вт (1050 Вт) | 800 Вт (1050 Вт) |
| Максимальная мощность потребления от сети переменного тока в режиме оповешения при нормальных условиях, Не более | 1100 Вт | 1790 Вт | 3430 Вт | 4850 Вт | 6060 Вт |
| Максимальная мощность потребления от сети переменного тока в режиме оповешения при температуре больше 30◦С (с охлаждением), Не более | 1100 Вт (1140 Вт) | 1790 Вт (1830 Вт) | 3430 Вт (3465 Вт) | 4850 Вт (4885 Вт) | 6060 Вт (6095 Вт) |
| Максимальная мощность потребления от сети переменного тока в режиме оповешения при температуре меньше 5◦С (с обогревом), Не более | 1100 Вт (1350 Вт) | 1790 Вт (2040 Вт) | 3430 Вт (3680 Вт) | 4850 Вт (5100 Вт) | 6060 Вт (6310 Вт) |

Продолжение таблицы 2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | УМС-1-240 (УМС-2-240) | УМС-1-500 (УМС-2-500) | УМС-1-1000 (УМС-2-1000) | УМС-1-1500 (УМС-2-1500) | УМС-1-2000 (УМС-2-2000) |
| Суммарная выходная мощность | 240 Вт | 480 Вт | 1000 Вт | 1480 Вт | 2000 Вт |
| Количество выходных линий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность выходной линии | 1 | 240 Вт | 480 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт |
|  | 2 | - | - | - | 480 Вт | 1000 Вт |
| Минимальные общие сопротивления подключаемых линий 100 В | 1 | 41,7 Ом | 20,8 Ом | 10 Ом | 10 Ом | 10 Ом |
|  | 2 |  |  |  | 20,8 Ом | 10 Ом |
| Номинальное напряжение выходных линий | 100 В |
| Частотная характеристика | Менее -3 Дб (55 Гц ~ 20 кГц) |
| Отношение сигнал/шум выходного сигнала | более 100 дБ (взвешенный шум по характеристике «А») |
| Коэффициент гармонических искажений | менее 0,4% (на частоте 1кГц) |
| Входной фильтр низких частот | 400Гц/ -3дБ |
| Наличие мониторинга вскрытия и пропадания питания 220В | да | да | да | да | да |
| Контроль микроклимата | нет (да) | нет (да) | нет (да) | нет (да) | нет (да) |
| Защита от глубокого разряда АКБ | При напряжении на АКБ 19 В отключается нагрузка. |
|  | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры | 760х600х530 | 760х600х530 | 760х600х530 | 900х600х530 | 900х600х530 |
| Масса без АКБ, кг | 85 | 90 | 95 | 115 | 120 |

Схема электрическая соединений усилителя, габаритный чертеж с присоединительными размерами, рисунок внешнего вида (с открытой дверцей) приведены в приложении.

- Комплектность

  - Комплект поставки представлен в таблице 3.

Таблица 3. Комплект поставки

| Наименование | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Усилитель мощности специализированный УМС-____-__________ | 1 шт. | Модель вписать самостоятельно |
| Аккумулятор | 2 шт | Модель зависит от типа усилителя. Поставляется в собственной упаковке |
| Полка под аккумуляторы | 1 шт. |  |
| Разъём RJ-45 | 2 шт. |  |
| Ключи | 1 комп. |  |
| Комплект крепления на стену | 1 комп. | Анкеры не входят в комп. |
| Комплект крепления на столб | 1 комп. | Доп. опция |
| Хомут | 4 шт. | Доп. опция |
| Площадка для крепления кабеля | 4 шт. | Доп. опция |
| Документация | 1 комп. |  |
| Тара индивидуальная | 1 комп. |  |
| Дополнительное оборудование (встроенное) | Поставить галочку |
| Устройство грозозащиты Ethernet РГ5G.x-1-90 | 1 шт. | Доп. опция |  |
| GSM роутер Teltonika RUT500 | 1 шт. | Доп. опция |  |
| Микшер-предусилитель MA-1408 | 1 шт. | Доп. опция |  |
| Коммутатор | 1 шт. | Доп. опция |  |
| Дополнительное оборудование (требует самостоятельной установки и подсоединения) |
| Антенна Триада MA-996 с креплением | 1 шт. | Доп. опция |  |
| Пультовая консоль PS-100 | 1 шт. | Доп. опция |  |

- Меры безопасности

  - Будьте осторожны! В оборудовании имеется опасное для жизни напряжение.

  - К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей (при напряжении до 1000 В) и изучившие данное техническое описание.

  - При подготовке к работе, во время работы, при проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры защиты, предусмотренные действующими правилами техники безопасности при работе с электроустановками, питающимися от сети переменного тока, напряжением до 1000 В.

  - Питание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В, которое является опасными для жизни.

  - При работе оборудования опасные для жизни напряжения возникают на контактах разъемов изделия. Обслуживающий персонал обязан знать места расположения контактов, между которыми возникают опасные для жизни напряжения, а также трассы прокладки кабелей, соединяющих эти контакты.

  - Корпус изделия должен быть заземлен.

  - Внутри корпуса усилителя расположены клеммы заземления стойки с соответствующей маркировкой.

  - С целью обеспечения мер безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять для заземления любые конструкции, не предназначенные для этого;

- производить любые монтажные и ремонтные работы, связанные с проникновением внутрь корпуса устройства, при наличии напряжения в силовом кабеле питания;

- подключать линию связи и другие сигнальные проводники при включенном питании устройства.

- Краткое описание

  - Усилитель представляет собой 19" шкаф навесного типа с расположенным внутри него оборудованием.

  - Состав основных модулей усилителя представлен в таблице 4.

Таблица 4. Состав основных модулей усилителя.

| № | Наименование модуля | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансляционный усилитель УМС-УМ | Количество и мощность трансляционных усилителей зависит от модели изделия |
| 2 | УМС-БПРУ-2 |  |
| 3 | Блок бесперебойного питания (ББП) | Модель ББП зависит от модели усилителя |
| 4 | Защитно-коммутационно-распределительное оборудование | Реле, контакторы, автоматы, блоки распределения, клеммники – состав, модель и номинал зависит от модификации усилителя |
| 5 | Оборудование для поддержания микроклимата | Только для УМС-2-X |
| Дополнительное оборудование |
| 6 | Устройство грозозащиты Ethernet РГ5G.x-1-90 |  |
| 7 | GSM роутер Teltonika RUT500 + Триада MA-996 |  |
| 8 | Микшер-предусилитель MA-1408 + Пультовая консоль PS-100 |  |
| 9 | Коммутатор | Модель по согласованию |

  - Описание основных модулей

    - Трансляционный усилитель УМС-УМ  обеспечивает:

- усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации от источников программ;

- проверку выходных линий на наличие короткого замыкания и обрыва;

- индикацию и сигнализацию срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя (релейные выходы) – дополнительная опция;

    - Блок переключения универсальный УМС-БПРУ-2 обеспечивает:

- управление речевой и звуковой информацией по командам ЦСО 2,3,5,6 от П166М;

- индикацию управления от централизованной системы оповещения (ЦСО);

- мониторинг: неисправности трансляционного усилителя (дополнительная опция), выходных линий, вскрытия.

    - Блок бесперебойного питания (ББП) состоит из AC/DC преобразователя и аккумуляторов. Модель AC/DC преобразователя и ёмкость АКБ зависит от модификации усилителя. ББП обеспечивает бесперебойную подачу питания 24 В DC при пропадании основного питания 220 В AC.

    - Защитно-коммутационно-распределительное оборудование обеспечивает защиту от короткого замыкания по сети 220 В AC и осуществляет распределение электропитания между модулями усилителя.

    - Усилитель мощности трансляционный может быть дополнительно укомплектован встроенным оборудованием:

- Коммутатором для реализации Ethernet канала;

- Устройством грозозащиты Ethernet РГ5G.x-1-90 для защиты Ethernet канала;

- GSM роутером Teltonika RUT500 для реализации GSM канала;

- Антенной Триада MA-996 для реализации GSM канала (устанавливается самостоятельно в соответствующие отверстия);

- Микшером-предусилителем MA-1408 дли реализации оповещения с пультовой консоли PS-100.

- Подготовка изделия к работе

  - Меры безопасности

    - К работе с усилителем допускаются лица:

- прошедшие инструктаж по «Правилам техники безопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием» (раздел К) и усвоившие безопасные приёмы и методы работы с ним;

- имеющие радиотехническую и специальную подготовку по работе с изделием и его составными частями;

- изучившие усилитель  и его составные части и правила их эксплуатации;

- владеющие навыками работы на ПЭВМ.

    - В целях обеспечения быстрого отключения усилителя от сети электропитания розетки для подключения сетевого шнура должны быть расположены в

легкодоступном месте. Сетевые шнуры подключать только к розеткам, имеющим третий (заземляющий) контакт.

    - ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СИСТЕМЫ ВСЕ ПРОВОДИМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. НЕОБХОДИМО ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПОДВОДИМЫЕ К СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ КАБЕЛИ НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИЗБЫТОЧНОГО ТЕПЛА И МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.

    - Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожностей.

  - Распаковка изделия

    - Визуально проверить целостность и отсутствие механических повреждений упаковки изделия.

    - Проверить сохранность пломб и оттисков ОТК предприятия-изготовителя (поставщика) на упаковке изделия.

    - При обнаружении повреждений упаковки, отсутствии пломб и оттисков на них пользователь обязан приостановить все дальнейшие работы по вводу изделия в эксплуатацию и незамедлительно известить об этом ОТК предприятия-изготовителя (поставщика).

    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользователю в одностороннем порядке производить какие-либо работы с усилителем до выяснения причин повреждения упаковки.

    - Если пользователь нарушит указанное правило, то предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности за все возможные негативные последствия этого нарушения и не возмещает пользователю ущерб, причиненный вследствие этого нарушения.

    - Вскрыть упаковку, освободить изделие от упаковочных материалов.

    - Проверить комплектность. Проверку комплектности производить путём сверки комплектности полученного изделия с комплектностью поставки, указанной в пункте 4 данного руководства АБСЦ.465313.003РЭ.

    - Убедитесь в том, что в данном руководстве АБСЦ.465313.003РЭ раздел «Свидетельство об упаковывании» подписан ответственными за упаковывание лицами, а раздел «Свидетельство о

приемке» подписан лицами, ответственными за соответствие изделия требованиям действующей технической документации.

    - Выполнить внешний осмотр усилителя с целью обнаружения повреждений, деформации, поломок, коррозии.

    - При обнаружении повреждений составных частей усилителя пользователь обязан приостановить все дальнейшие работы по вводу усилителя в эксплуатацию и незамедлительно известить ОТК предприятия-изготовителя (поставщика) об этом.

    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользователю в одностороннем порядке производить какие-либо дальнейшие работы с усилителем до выяснения причин повреждения его составных частей.

    - Если пользователь нарушит указанное правило, то предприятие-изготовитель (поставщик) не несёт ответственности за все возможные негативные последствия этого нарушения и не возмещает пользователю ущерб, причиненный вследствие этого нарушения.

  - Монтаж изделия

    - Монтаж усилителя осуществляется после разработки проектной документации на объект, на котором он будет установлен.

    - Закрепить усилитель в соответствии с рабочей документацией проектировщика на плоскую вертикальную поверхность или столб. Комплект крепления на столб – дополнительная опция.

    - Снять нижнюю заглушку.

    - Подключить громкоговорители к соответствующим выходным линиям усилителя.

ВНИМАНИЕ: Суммарная мощность подключаемых громкоговорителей не должна превышать максимальную мощность соответствующего выхода усилителя, а суммарное сопротивление нагрузки не должно быть меньше минимального общего сопротивления, указанного в таблице 2.

    - Если в усилителе используется дополнительная опция оповещения через пультовую консоль, то подключить пульт PS-100 к соответствующему разъёму усилителя.

ВНИМАНИЕ: Руководство пользователя на микшер-предусилитель MA-1408 идёт с ним в комплекте.

ВНИМАНИЕ: Руководство пользователя на пультовую консоль PS-100 идёт с ним в комплекте.

    - Подключить Ethernet кабель к соответствующему разъёму УМС-БПРУ-2 или коммутатора, если он имеется в составе усилителя. Если используется устройство грозозащиты Ethernet РГ5G.x-1-90, то кабель небходимо подключить к нему.

ВНИМАНИЕ: Руководство пользователя на устройство грозозащиты Ethernet РГ5G.x-1-90 идёт с ним в комплекте.

ВНИМАНИЕ: Руководство пользователя на коммутатор идёт с ним в комплекте.

    - Если используется GSM канал, то необходимо установить GSM антенну Триада MA-996. Крепёжные отверстия под антенну находятся в верхней части корпуса усилителя. Крепление идёт в комплекте с антенной Триада MA-996.

    - Подключить антенну к соответствующему SMA разъёму роутера Teltonika RUT500.

    - Вставить sim-карту в соответствующий разъём роутера.

ВНИМАНИЕ: Руководство пользователя на роутер Teltonika RUT500 идёт с ним в комплекте.

    - Подключить кабель сетевого питания 220 В AC к автомату QF1 в модификациях усилителя УМС-Y-1000, УМС-Y-1500, УМС-Y-2000, или блоку розеток в модификациях усилителя УМС-Y-240, УМС-Y-500.

ВНИМАНИЕ: Подключение кабелей производится при отключенной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В. Автомат – выключатель должен находиться в отключенном состоянии.

    - Закрепить провод заземления на одной из клемм заземления шины заземления.

    - Разместить полку под аккумуляторы на нижних планках изделия.

    - Разместить аккумуляторы на полке усилителя.

    - Перевести тумблер автомата QF1 в верхнее положение.

    - Последовательно подключить аккумуляторы к соответствующим выводам AC/DC преобразователя. Выводы AC/DC преобразователя промаркированы: “АКБ +” и “АКБ –“.

    - Включить AC/DC преобразователь. Трансляционный усилитель должен находиться в режиме Stand-by.

ВНИМАНИЕ: Руководство пользователя на трансляционный усилитель идёт с ним в комплекте.

  - Настройка параметров УМС-БПРУ-2

    - Соединить mini USB разъем изделия с USB портом ПЭВМ с помощью mini USB - USB кабеля.

    - Скопировать с диска на жесткий диск ПЭВМ (с операционной системой Windows XP или Linux) файл Р166МСоntrol.exe.

    - Запустить на ПЭВМ программу установки и чтения основных параметров изделия - Р166МСоntrol.exe.

    - На экране монитора появится главное окно программы в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1. Главное окно программы установки и чтения основных параметров изделия

  - Установить программируемые параметры изделия.

    - Для этого необходимо:

- ввести в группе Параметры IP необходимые значения IP адреса изделия, адреса основного шлюза сети и маску сети. Значения вводят в виде Х.Х.Х.Х, где Х – цифровое значение от 0 до 255;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок».

П р и м е ч а н и е –Для контроля правильности записанных значений нажать экранную кнопку Прочитать.

    - Устанавить IP адреса пунктов управления. Для этого необходимо:

- ввести в окнах группы Пункты управления IP адреса устройств, с которым будет устанавливаться связь;

- установить флажки активности слева от окон введенных IP адресов;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат запроса должно быть сообщение «Нет ошибок».

    - Выбрать параметры передачи команд и сигналов:

- ввести в окне Таймаут группы  Передача команд таймаут передатчика - время, при истечении которого определяется успешность соединения или передачи, и провести повторные попытки этих операций. Рекомендуемое значение таймаута - 2000;

- вводят в окне Число повторов группы Передача команд количество повторов (попыток соединения или передачи после ошибки) от 0 до 254. Рекомендуемое количество повторов – три;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок».

    - Установить параметры задержки воспроизведения сигнала при приеме. Для этого необходимо:

- ввести в окне группы Прием: задержка речи (по 0,1 с) значение от одного до 254, что соответствует диапазону задержек от 0,1 до 25,4 с. Рекомендуемое значение задержки - четыре;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок».

    - Установить номер изделия, если управление осуществляется от КТС П-166. Для этого необходимо:

- в окне группы БУС/БПРУ;02 по Ethernet из выпадающего списка выбрать (БУС, БПРУ,-02) Адрес блока;

- установить в поле ввода номер изделия от одного до 127;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок».

    - Для приема изделием сигналов подтверждения от внешних устройств необходимо:

- в окне группы БУС/БПРУ;02 по Ethernet из выпадающего списка выбрать (БРПУ,-02) Флаг ожидания;

- установить в поле ввода значение:

- 0 – при работе изделия с акустическим устройством СГС-22М или с внешними устройствами, не дающими сигналов подтверждения своей исправности;

- 1 – при работе изделия в составе УМС-Y-X с одним внешним устройством (прием сигнала подтверждения от одного внешнего устройства, подключенного к контактам «Подт. РТУ1»);

- 2 – при работе изделия в составе УМС-Y-X с одним внешним устройством (прием сигнала подтверждения от одного внешнего устройства, подключенного к контактам «Подт. РТУ2»);

- 3 – при работе изделия в составе УМС-Y-X с двумя внешними устройствами (прием сигналов подтверждения от двух внешних устройств, подключенных к контактам «Подт. РТУ1» и «Подт. РТУ2»);

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок»;

    - Устанавливают режим работы изделия при приеме команды включения сирены. Для этого необходимо:

- в окне группы БУС/БПРУ;02 по Ethernet из выпадающего списка выбрать (БРПУ,-02) Тип сирены: 0 = Внеш. 1 = Внутр;

- установить в поле ввода значение:

- 0 - при работе изделия с акустическим устройством СГС-22М или с внешними устройствами, самостоятельно формирующими сигнал, имитирующий звучание электромеханической сирены;

- 1 - при работе изделия в составе УМС-Y-X или с внешними устройствами, не имеющими функции формирования сигнала сирены. В этом режиме изделие обеспечивает формирование и передачу на соответствующие контакты разъемов «РТУ 1» и «РТУ 2» (линейные выходы 1 и 2) аналоговых сигналов, имитирующих звучание электромеханической сирены;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок».

    - Для включения на время оповещения электропитания внешних устройств с использованием внешнего пускателя, подключаемого к соответствующим контактам разъема «Управление 24 В», необходимо:

- в окне группы БУС/БПРУ;02 по Ethernet из выпадающего списка выбрать (БПРУ-02) Упр. 24 В ВЫХОД: 0 = Нет, 1 = Да;

- установить в поле ввода значение:

- 0 – в случае отсутствия внешнего пускателя;

- 1 - в случае подключения внешнего пускателя;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок»;

    - Выбирать значение параметра громкости звучания сигнала сиренного оповещения. Для этого необходимо:

- в окне группы БУС/БПРУ;02 по Ethernet из выпадающего списка выбрать (БПРУ-02) Коэффициент громкости сирены;

- установить в поле ввода значение от нуля до восьми. Рекомендуемое значение коэффициента громкости сирены – один.

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок»;

    - Выбирают значение параметра громкости звучания речевого сигнала оповещения. Для этого необходимо:

- в окне группы БУС/БПРУ;02 по Ethernet из выпадающего списка выбрать (БПРУ-02) Коэффициент громкости речи;

- установить в поле ввода значение от нуля до восьми. Рекомендуемое значение коэффициента громкости речи – четыре;

П р и м е ч а н и е - Увеличение значения коэффициента громкости сирены или речи на единицу соответствует увеличению уровня выходного сигнала на 3 дБ.

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок»;

    - Выбирают тип сигнала подтверждения от внешнего устройства. Для этого необходимо:

- в окне группы БУС/БПРУ;02 по Ethernet из выпадающего списка выбрать (БПРУ-02) Тип подтверждения;

- установить в поле ввода значение:

- 1 - если в качестве сигнала подтверждения исправности внешнего устройства используют замыкание нормально разомкнутого сухого контакта;

- 0 - если в качестве сигнала подтверждения используют размыкание нормально замкнутого сухого контакта;

- нажать экранную кнопку Записать. Если параметры сохранились, то в строке Результат должно быть сообщение «Нет ошибок».

    - Уровни сигналов на линейных выходах «1» и «2» разъемов «РТУ 1» и «РТУ 2» изделия регулируются с помощью построечных резисторов «ВЫХ 1» и «ВЫХ 2», расположенных на лицевой панели.

    - Отключить УМС-БПРУ-2 от ПЭВМ.

    - Усилитель готов к работе.

- Описание работы

  - Работа усилителя производится в автоматическом режиме без участия оператора.

  - Выполнение команд ЦСО от П166М.

  - При подаче внешней команды ЦСО2 и  ЦСО3 от П166М оборудование выполняет следующую последовательность операций:

- переводит усилитель из дежурного режима в режим оповещения;

- подает сигнал электронной сирены в течение 2 мин 45 с (11 циклов по 15 с каждый);

  - При подаче внешней команды ЦСО5 от П166М оборудование выполняет ту же последовательность действий, что и при ЦСО2 и ЦСО3, кроме подачи сигнала электронной сирены. Осуществляется трансляция речевых сообщений.

  - При подаче внешней команды ЦСО6 оборудование прекращает выполнение команд ЦСО2, ЦСО3 и ЦСО5 и возвращается в состояние, предшествующее подаче этих команд.

- Характерные неисправности и меры их устранения

  - Текущий ремонт позволяет восстановить работоспособность усилителя.

  - Меры безопасности

При выполнении текущего ремонта усилителя необходимо соблюдать требования техники безопасности, изложенные в разделе 5 и 7.1 настоящей книги.

Перед  выполнением ремонта необходимо отключить сеть питания усилителя от внешнего источника.

Перечень возможных отказов и неисправностей, способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5. Неисправности и меры их устранения.

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Не горит индикатор СЕТЬ блока бесперебойного питания | Усилитель не подключен к сети переменного тока Отключен автомат- выключатель | Восстановить подключение Проверить исправность автомата-выключателя |
| 2 Нет звукового оповещения | Отсоединён или повреждён кабель фидера | Восстановить подключение |
| 3 Не работает оборудование микроклимата (не охлаждает, не обогревает) | Проблема с соединение Неисправен термостат Неисправен вентилятор или электрокалорифер | Восстановить подключение Заменить термостат Заменить вентилятор или электрокалорифер |

  - При прочих неисправностях изделие  необходимо передать на предприятие-изготовитель.

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) усилителя включает в себя замену аккумуляторных батарей не реже чем один раз в пять лет.

  - В системе применены аккумуляторные батареи серии DTM фирмы Delta.

ВНИМАНИЕ!

- Замену аккумуляторных батарей производить при выключенном электропитании.

- При замене аккумуляторных батарей не допускать замыкания клемм аккумуляторных батарей между собой.

- Допускается установка аккумуляторных батарей, предназначенных для блоков бесперебойного питания, других фирм

  - Все работы по поддержанию изделия в исправном состоянии выполняет технический персонал, за которым закреплено изделие.

  - ТО изделия предусматривает плановое выполнение комплекса работ в следующих объёмах.

- ЕТО – ежедневное ТО;

- ТО-1 – месячное ТО;

- ТО-2 – годовое ТО

  - Содержание ТО изделия определено перечнем операций ТО, а методика выполнения этих работ – технологическими картами (ТК).

  - При проведении ТО изделия должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем виде ТО, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

  - Виды и периодичность операций технического обслуживания (ТО) изделия приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование операции технического обслуживания | Номер техноло- гической карты | Вид и периодичность обслуживания | Признаки необходимости выполнения операций по техническому состоянию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Проверка внешнего состояния изделия | ТК №1 | + | + | + |  |
| Проверка состояния и профилактика кабелей | ТК №2 | ( | + | + |  |
| Проверка заземления | ТК №3 | ( | + | + |  |
| Проверка ёмкости АКБ | ТК №4 | ( | ( | + |  |
| Проверка комплектности изделия, в том числе эксплуатационной документации | ТК №5 | ( | ( | + |  |
| Примечания 1 Знак “+” – обязательное выполнение технического обслуживания. 2 Знак “-“ – техническое обслуживание отсутствует. |

  - Технологическая последовательность выполнения технического обслуживания изделия приведена в таблице 7.

Таблица 7.

| ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| ТК №1 | ТК №1 ТК №2 ТК №3 | ТК №1 ТК №2 ТК №3 ТК №4 ТК №5 |

  - Технологические карты выполнения операций ТО

Таблица 8.

| АБСЦ.465313.003 РЭ | Технологическая карта №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка внешнего состояния изделия | Трудоемкость 40 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить отсутствие механических повреждений корпуса. 2 Проверить состояние органов управления.. 3 Проверить наличие пыли на корпусе и внутри него | Проверка 1,2 осуществляется визуально. Пыль удалить с помощью ветоши и спирта. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
|  |  | Отходы ткани х/б ГОСТ 29298-92 Спирт этиловый технический марки А-0,02 ГОСТ 17299-78 |

Таблица 9.

| АБСЦ.465313.003 РЭ | Технологическая карта №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка состояния и профилактика кабелей | Трудоемкость 1 ч. 20 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить кабели и проводники на отсутствие повреждения | При обнаружении повреждения неисправный кабель и/или проводник заменить |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
| Мультиметр цифровой Universal M838 |  |  |

Таблица 10.

| АБСЦ.465313.003 РЭ | Технологическая карта №3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка заземления | Трудоемкость 40 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Сетевые шнуры подключать только к розеткам, имеющим третий (заземляющий) контакт 2 Проверить заземление корпуса изделия включая дверцу шкафа | Проверить розетки на наличие третьего (заземляющего) контакта Проверить подключение проводников (жёлто-зелёного цвета) заземления к клемме заземления корпуса изделия |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |

Таблица 11.

| АБСЦ.465313.003 РЭ | Технологическая карта №4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка ёмкости АКБ | Трудоемкость 1 ч. 10 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить ёмкость АКБ. | Проверить ёмкость АКБ тестером аккумуляторов. Если АКБ неисправна, заменить. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
| Тестер аккумуляторных батарей BT222 DHC Мультиметр цифровой Universal M838 |  |  |

Таблица 12.

| АБСЦ.465313.003 РЭ | Технологическая карта №5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности изделия, в том числе эксплуатационной документации | Трудоемкость 40 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить комплектность изделия на соответствие разделу 4 АБСЦ.465313.003 РЭ. 2. Проверить правильность ведения учёта ТО 3 Проверить комплектность и состояние эксплуатационной документации | Принять меры по доукомплектовыванию изделия. При необходимости производятся соответствующие записи. Каждая запись должна вноситься в паспорта чернилами четко и разборчиво. Принять меры по доукомплектованию или замене эксплуатационной документации. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |

- Правила транспортирования и хранения

  - Упакованное оборудование транспортируют транспортом всех видов. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие оборудование от повреждений (соответствующая укладка, осторожная перегрузка, защита от осадков).

  - АКБ и полка под АКБ транспортируется отдельно от усилителя.

  - Транспортирование следует осуществлять в универсальных контейнерах или закрытых вагонах, закрытых автомашинах, трюмах судов, отапливаемых отсеках авиационного транспорта.

  - Условия транспортирования:

| температура окружающей среды | от минус 50°С до плюс 50°С; |
| --- | --- |
| относительная влажность | до 90% при температуре 15°С; |
| атмосферное давление | от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); |
| пиковые ударные ускорения | до 150 м/с2 (10g) при длительности действия ударного ускорения 5-20 мс. |

  - Срок пребывания в условиях предельной температуры не более 2 ч

  - Упакованное оборудование следует хранить в условиях, обеспечивающих его сохранность без изменения электрических и эксплуатационных характеристик и нарушения внешнего вида.

  - Устройства, упакованные в соответствии с требованиями КД, следует хранить в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +5 до +40°С, при отно

сительной влажности до 80% при 25°С. В воздухе помещений не допускается наличие токопродящей пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию).

  - После транспортирования при отрицательных температурах усилитель  должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям АБСЦ.465313.001ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, указанных в  инструкции по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года  со дня продажи.

  - Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе.

  - Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

  - Подключение потребителем дополнительных технических средств (не входящих в комплект поставки) не прекращает действия гарантийных обязательств изготовителя при условии соблюдения правил подключения и инструкций по эксплуатации на эти средства.

  - Ремонт и обслуживание усилителя с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.

  - Гарантия не распространяется на усилители c нарушенными пломбами (стикерами) производителя.

  - Гарантия не распространяется на усилители, имеющие механические или электрические повреждения, вызванные стихийными бедствиями (наводнения, пожары, военными действиями) и иными событиями непреодолимой силы.

  - Гарантия не распространяется на усилители, неисправность которых вызвана воздействием на них высокого напряжения. (удар молнии, электростатические разряды, превышение питающего напряжения).

  - Гарантия не распространяется, если неисправность возникла в результате несоблюдения условий эксплуатации оборудования.

- Свидетельство об упаковывании

Усилитель мощности специализированный УМС-______-_________________

Наименование изделия

АБСЦ.465313.003           N     ________________

Обозначение		            	          Заводской номер

Упакован                    ООО “НПО Инженерные системы”

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________	          ___________		_____________

Должность 	                	 	Личная подпись		Расшифровка подписи

_________________________

Год, Месяц, Число

- Свидетельство о приёмке

Усилитель мощности специализированный УМС-______-____________, заводской номер _______________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документациии и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____________________			_____________

Личная подпись					расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Приложение А

(обязательное)

Перечень средств измерений и контроля, инструмента и материалов для проведения технического обслуживания изделия

Таблица А.1

| Наименование | Используется при выполнении работ по техническому обслуживанию | Количество (годовая потребность материала) |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Мультиметр цифровой Universal M838 | - | + | + | 1 шт |
| Отвертка 7810-0922 3 В Ц15 хр ГОСТ 17199-88 | - | + | + | 1 шт |
| Кисть флейцевая КФ 25 ГОСТ 10597-87 | + | + | + | 1 шт |
| Спирт этиловый ректификованный (Экстра( Р51652-2000 | + | + | + | 0,1 кг |
| Ткань х/б ГОСТ 29298-92 | + | + | + | 0,2 кг |
| Тестер аккумуляторных батарей BT222 DHC | - | - | + | 1 шт |
| Примечания Средства измерений должны иметь отметку и клеймо о проведении поверки. Допускается замена средств измерений другими приборами с аналогичными техническими характеристиками и погрешностью. |

Приложение Б

(обязательное)

- УМС-2-240 Схема электрическая соединений без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100 с мониторингом неисправности трансляционного усилителя, GSM роутером и грозозащитой.

- УМС-2-500 Схема электрическая соединений без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100 с мониторингом неисправности трансляционного усилителя, GSM роутером и грозозащитой.

- УМС-2-1000 Схема электрическая соединений без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100 с мониторингом неисправности трансляционного усилителя, GSM роутером и грозозащитой.

- УМС-2-1500 Схема электрическая соединений без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100 с мониторингом неисправности трансляционного усилителя, GSM роутером и грозозащитой.

- УМС-2-2000 Схема электрическая соединений без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100 с мониторингом неисправности трансляционного усилителя, GSM роутером и грозозащитой.

- УМС-Y-240, УМС-Y-500, УМС-Y-1000 Габаритный чертёж.

- УМС-Y-1500, УМС-Y-2000 Габаритный чертёж.

- УМС-2-240 Внешний вид с открытой дверцей без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100.

- УМС-2-500 Внешний вид с открытой дверцей без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100.

- УМС-2-1000 Внешний вид с открытой дверцей без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100.

- УМС-2-1500 Внешний вид с открытой дверцей без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100.

- УМС-2-2000 Внешний вид с открытой дверцей без предусилителя MA-1408 и пультовой консоли PS-100.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |