ОКП 66 5600

Устройство запуска

УМС-ЗС-2

Руководство по эксплуатации

АБСЦ.468324.003 РЭ

г. Ставрополь

Содержание

- Вводная часть												3

- Назначение и область применения									4

- Функциональные возможности									5

- Технические характеристики										6

- Описание изделия											7

- Маркировка и пломбирование										9

- Упаковка													10

- Комплектность												10

- Меры безопасности											10

- Подготовка изделия к работе										11

  - Меры безопасности											11

  - Распаковка изделия											11

  - Монтаж изделия											12

    - Общее описание монтажа									12

    - Монтаж и подключение изделия в режиме совместного управления реле на примере работы в составе усилителя мощности специализированного УМС-Y-X-3			12

    - Монтаж и подключение изделия в режиме совместного управления реле на примере работы в составе системы запуска сирены							14

    - Монтаж и подключение изделия в режиме раздельного управления реле		15

    - Монтаж и подключение изделия в составе контроллера управления

домофонами												16

  - Эксплуатационные ограничения									17

  - Настройка параметров УМС-ЗС-2									18

- Описание работы											20

- Характерные неисправности и меры их устранения						22

- Техническое обслуживание										22

- Правила транспортирования и хранения								26

- Сведения о содержании драгоценных металлов							27

- Утилизация												27

- Гарантии изготовителя											27

- Свидетельство об упаковывании									28

- Свидетельство о приёмке										29

Приложение А												30

Лист регистрации изменений										31

### Вводная часть

  - Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики устройства запуска УМС-ЗС-2  АБСЦ.468324.003 (далее изделие, устройство запуска).

  - Руководство по эксплуатации предназначено для персонала, занимающегося проектированием и эксплуатацией изделия, и содержит необходимые сведения об устройстве (конструкции) оборудования, а также необходимые сведения по его правильной эксплуатации.

  - Предприятию-изготовителю предоставляется право улучшать схему и конструкцию оборудования, поэтому возможны незначительные изменения, не ухудшающие электрические и конструктивные параметры изделия.

  - В настоящем РЭ приняты следующие условные обозначения и сокращения:

- АУ – абонентское устройство;

- АПУ-РСО – автоматизированное ПО региональной системы оповещения;

- АКБ – аккумуляторная батарея;

- ГОСТ – государственный стандарт;

- ИВЭПР  - источник вторичного электропитания резервный;

- КД – конструкторская документация;

- НСД – несанкционированный доступ;

- ОСО – объектовая система оповещения;

- ОТК – отдел технического контроля;

- ПО – программное оповещение;

- ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;

- РЭ – руководство по эксплуатации;

- СК – сухой контакт;

- ТО – техническое обслуживание;

- ТУ – технические условия;

- УМС-ЗС-2 – устройство запуска;

- УМС-Д – контроллер управления домофонами;

- УМС-Y-X-3 – усилитель мощности специализированный;

- ЦСО – централизованная система оповещения;

- ЧС – чрезвычайная ситуация.

#### Назначение и область применения

  - Изделие представляет собой программно-аппаратный комплекс, выполненный на базе электронного модуля P21EX

  - Управление устройством запуска осуществляется от оборудования линейки П166Ц или комплексного программного обеспечения Ароганит в составе комплекса Ароганит МС по сети Ethernet 10/100 Мбит.

  - Устройство запуска УМС-ЗС-2 осуществляет:

- приём управляющих команд от АПУ-РСО по сети Ethernet 10/100 Мбит;

- прием аудиоданных от АПУ-РСО через Ethernet (UDP multicast, формат muLaw, 8 кГц) и проигрывание этих аудиоданных через HDMI или линейный выход (разъем mini- jack 3,5 мм).

- управление релейными выходами при поступлении соответствующей команды в зависимости от режима работы:

- режим раздельного управления реле (режим 1);

- режим совместного управления реле (режим 2);

- режим управления оповещением через домофонную систему (запуск по “сухим контактам” (СК)) (режим 3);

- комбинированный режим управления реле (режим 4).

- приём сигналов подтверждения и мониторинга (вход типа “сухой контакт”) и передача следующих данных на АПУ-РСО:

- подтверждение включения;

- мониторинг НСД;

- мониторинг питания 220 В (сигнал ЧС позиция 1)

- контроль звукового выхода усилителя на обрыв и короткое замыкание (сигнал ЧС позиция 2) – в режиме совместного управления реле;

- контроль исправности АКБ ИВЭПР (сигнал ЧС позиция 2) – в режиме управления домофоном.

- приём сигналов управления от внешних устройств, осуществляющих включение оповещения (вход типа “сухой контакт”) - в режиме управления домофоном.

  - Изделие выполнено в одноюнитовом корпусе высотой 1U, предназначенном для установки в 19’ стойки и шкафы. Не допускается  прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.

  - Вид климатического исполнения изделия У-4.1 по ГОСТ 15150 для диапазона температур от +5 (С до +40 (С, при верхнем значении относительной влажности 80% при 25 (С (верхнее значение).

  - Класс пыле- и влагозащиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

### Функциональные возможности

  - В режиме совместного управления реле

    - Получение и обработка управляющих команд по цифровым каналам связи TCP/IP.

    - Получение новых аудио-сообщений посредством цифровых каналов связи TCP/IP.

    - Перевод всех ОСО в режим оповещения.

    - Проигрывание аудио-сообщений.

    - Передача подтверждений о доведении команд оповещения.

    - Передача сигналов НСД (вскрытия), ЧС1 (отсутствие питания 220 В), ЧС2 (Мониторинг выходных линий для усилителя УМС-Y-X-3).

    - Работа в автономном режиме.

    - Защита от несанкционированного доступа.

  - В режиме раздельного управления реле

    - Получение и обработка управляющих команд по цифровым каналам связи TCP/IP.

    - Получение новых аудио-сообщений посредством цифровых каналов связи TCP/IP.

    - Перевод ОСО в режим оповещения в зависимости от команды ЧС.

    - Проигрывание аудио-сообщений.

    - Передача подтверждений о доведении команд оповещения.

    - Передача сигналов НСД, ЧС1 (отсутствие питания 220 В).

    - Работа в автономном режиме.

    - Защита от несанкционированного доступа.

  - В режиме управления оповещением через домофонную систему

    - Получение и обработка управляющих команд по цифровым каналам связи TCP/IP, а так же посредством замыкания “сухих контактов”.

    - Получение новых аудио-сообщений посредством цифровых каналов связи TCP/IP.

    - Проигрывание предварительно записанных аудио.

    - Хранение предварительно записанных и новых, полученных аудио-сообщений во встроенной энергонезависимой памяти.

    - Оповещение по заранее заготовленным ситуациям.

    - Передача подтверждений о доведении команд оповещения.

    - Мониторинг состояния АКБ блока питания (ЧС2), вскрытия, питания 220 В (ЧС1).

    - Работа в автономном режиме.

    - Защита от несанкционированного доступа.

#### Технические характеристики

  - Общий вид передней панели изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Общий вид передней панели УМС-ЗС-2

  - Устройство запуска УМС-ЗС-2 допускает непрерывную круглосуточную работу при сохранении своих характеристик в пределах норм, установленных ТУ.

  - Основные технические характеристики изделия:

- максимальная мощность потребления от сети 230 В AC – не более 15 Вт;

- питание изделия осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц и удовлетворяет требованиям АБСЦ.468324.001ТУ и ГОСТ 30804.4.11 при изменении напряжения питания в пределах от 90 до 260В. Обеспечение бесперебойного питания осуществляется встроенным аккумулятором емкостью 2,2 А*ч;

- габаритные размеры (ШхГхВ) - 431х203х43 мм

- масса – не более 5 кг.

  - Входы/выходы изделия:

- разъем состояния системы питания;

- 16 разъемных клеммников для коммутации с внешними устройствами;

- ethernet-интерфейс, разъем RJ-45;

- интерфейс USB HOST (USB-A);

- интерфейс USB OTG (miniUSB);

- слот для карты Micro-SD;

- HDMI выход;

- Линейный (микрофонный) аудиовход (разъем mini-jack 3,5 мм) – 0,775 В, сопротивление 47 кОм;

- Программно-регулируемый стерео аудиовыход на наушники сопротивлением 16 Ом (разъем mini-jack 3,5 мм) – 0,635 В - максимум;

- светодиодный индикатор наличия питания;

- три светодиодных индикатора режимов работы;

- переключатели питания 220 В и питания аккумулятора (расположены на задней панели).

### Описание изделия

  - Расположение разъемов и светодиодов на передней панели изделия показано на рисунке 2.

  - Расположение разъемов и переключателей задней панели показано на рисунке 3.

Рисунок 2. Передняя панель с описанием всех разъёмов

  - Рисунок 3. Задняя панель

  - Обозначение разъемов, переключателей и индикаторов:

X1 – Разъем аудиовхода (3,5 мм mini-Jack)

X2 – Разъем usb OTG

X3 – Разъем HDMI

X4 – Разъем ethernet

X5 – Разъем стерео аудиовыхода (3,5мм mini-Jack) (не балансный)

X6 – Разъем MicroSD

X7 – Разъем USB Host

X8 – Выход #0 (твердотельное реле)

X9 – Выход #1 (твердотельное реле)

X10 – Выход #2 (твердотельное реле)

X11 – Выход #3 (электромагнитное реле, макс. ток 1,5А, макс. напряжение 220В, контактный набор - 1 перекл.)

X12 – Опциональное реле (в данной комплектации отсутствует)

X13 – Выход SPDIF (в данной комплектации отсутствует)

X14 – Входы #0,1

X15 – Входы #2,3

X16 – Входы #4,5

X17 – Входы #6,7

X18 – Входы #8,9

X19 – Опциональные входы #10,11 (в данной комплектации отсутствуют)

X20 – Интерфейс RS232

X21 – Интерфейс RS485/1-wire

X22 – Выходные состояния системы питания (тип "открытый коллектор", Bat – состояние аккумулятора, AC – состояние питающей сети 220В);

X23 – Выход питания (гальванически изолированный, 12В, 0,1А)

Х24 – Сетевой разъем питания типа АС-04 (10 А, 250В, включает в себя отсек с предохранителем 3,2А 250В);

SW1 – Переключатель  питания изделия;

SW2 – Переключатель питания аккумулятора (положения вкл/выкл питания аккумулятора соответствуют положениям вкл/выкл переключателя питания)

LED1 – Устройство готово

LED2 – Идет оповещение

LED3 – Индикатор аппаратного сброса

LED4 – Индикатор сети

Параметры входов – тип: сухой контакт (групповая гальваническая изоляция), подтяжка до 5В

Параметры твердотельных реле (нормально разомкнутое, максимальный коммутируемый ток 0,1А, максимальное напряжение 50В)

X1.1 – контакт GND

X1.2 – контакт V+ (~13В, максимальный суммарный ток со всех контактов V+ 0,7А)

X1.3 – контакт реле

X1.4 – контакт реле

Рисунок 3. Передняя панель УМС-ЗС-2.

1 – Реле 0, 1, 2, 3, 4

2 – Сухие контакты, 0, 3, 4, 5

3 – Светодиоды Led1 – готовность устройства, Led2 – идет оповещение

4 – Разъем ethernet

5 – Разъем mini-Jack 3.5 мм линейный выход

### Маркировка и пломбирование

  - Маркировка УМС-ЗС-2 представляет собой этикетку на самоклеящейся основе с нанесёнными на ней следующими данными:

- страна - изготовитель;

- наименование предприятия - изготовителя;

- наименование модели;

- заводской номер;

- параметры питания (напряжение, частота);

- степень защиты, климатическое исполнение;

- масса изделия.

  - Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 30668.

  - Пломбирование изделий не производится.

#### Упаковка

  - Упаковка изделия осуществляется в соответствии с инструкциями по упаковыванию АБСЦ.468936.001-31 ИУ.

  - Упаковка предназначена для кратковременного хранения со сроком хранения до одного года.

#### Комплектность

  - Комплект поставки представлен в таблице 1.

Таблица 1. Комплект поставки

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устройство запуска УМС-ЗС-2 | 1 шт. |  |
| Шнур питания | 1 шт |  |
| Упаковка | 1 шт. |  |
| Документация | 1 комп. |  |

#### Меры безопасности

Будьте осторожны! В оборудовании имеется опасное для жизни напряжение.

  - К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей (при напряжении до 1000 В) и изучившие данное техническое описание.

  - При подготовке к работе, во время работы, при проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры защиты, предусмотренные действующими правилами техники безопасности при работе с электроустановками, питающимися от сети переменного тока, напряжением до 1000 В.

  - Питание УМС-ЗС-2 осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В, которое являются опасными для жизни.

  - С целью обеспечения мер безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые монтажные и ремонтные работы, связанные с проникновением внутрь корпуса устройства, при наличии напряжения в силовом кабеле питания.

  - Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- На изделия не должны попадать капли или брызги. Не ставить вблизи объектов, с жидкостью.

- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.

- Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.

  - При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.

- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.

### Подготовка изделия к работе

  - Меры безопасности

    - К работе с изделием допускаются лица:

- прошедшие инструктаж по «Правилам техники безопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием» (раздел К) и усвоившие безопасные приёмы и методы работы с ним;

- имеющие радиотехническую и специальную подготовку по работе с изделием и его составными частями;

- изучившие данное руководство;

- владеющие навыками работы на ПЭВМ.

    - В целях обеспечения быстрого отключения изделия от сети электропитания розетки для подключения сетевого шнура должны быть расположены в легкодоступном месте. Сетевые шнуры подключать только к розеткам, имеющим третий (заземляющий) контакт.

    - ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СИСТЕМЫ ВСЕ ПРОВОДИМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. НЕОБХОДИМО ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПОДВОДИМЫЕ К СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ КАБЕЛИ НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИЗБЫТОЧНОГО ТЕПЛА И МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.

    - Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожностей.

  - Распаковка изделия

    - Визуально проверить целостность и отсутствие механических повреждений упаковки изделия.

    - При обнаружении повреждений упаковки пользователь обязан приостановить все дальнейшие работы по вводу изделия в эксплуатацию и незамедлительно известить об этом ОТК предприятия-изготовителя (поставщика).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользователю в одностороннем порядке производить какие-либо работы с УМС-ЗС-2 до выяснения причин повреждения упаковки.

Если пользователь нарушит указанное правило, то предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности за все возможные негативные последствия этого нарушения и не возмещает пользователю ущерб, причиненный вследствие этого нарушения.

      - Вскрыть упаковку, освободить изделие от упаковочных материалов.

      - Проверить комплектность. Проверку комплектности производить путём сверки комплектности полученного изделия с комплектностью поставки, указанной в пункте 8 данного руководства АБСЦ.468324.003 РЭ.

      - Убедитесь в том, что в данном руководстве АБСЦ.468324.003 РЭ раздел «Свидетельство об упаковывании» подписан ответственными за упаковывание лицами, а раздел «Свидетельство о приемке» подписан лицами, ответственными за соответствие изделия требованиям действующей технической документации.

      - Выполнить внешний осмотр изделия с целью обнаружения повреждений, деформации, поломок, коррозии.

      - При обнаружении повреждений пользователь обязан приостановить все дальнейшие работы по вводу УМС-ЗС-2 в эксплуатацию и незамедлительно известить ОТК предприятия-изготовителя (поставщика) об этом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользователю в одностороннем порядке производить какие-либо дальнейшие работы с УМС-ЗС-2 до выяснения причин повреждения.

Если пользователь нарушит указанное правило, то предприятие-изготовитель (поставщик) не несёт ответственности за все возможные негативные последствия этого нарушения и не возмещает пользователю ущерб, причиненный вследствие этого нарушения.

  - Монтаж и подключение изделия

    - Общее описание монтажа

      - Монтаж изделия осуществляется после разработки проектной документации на объект, на котором оно будет установлено.

      - Установить изделие в 19’ телекоммуникационную стойку.

      - Подключить все внешние устройства к входам и выходам УМС-ЗС-2.

      - Подключить УМС-ЗС-2 к Ethernet.

      - Подключить сетевой кабель к сетевому разъему питания на задней панели корпуса, затем переведите переключатель «PWR» на задней панели в положение «Вкл», индикатор сети на передней панели засветится.

      - Время готовности к работе – 60…120 с.

    - Монтаж и подключение изделия в режиме совместного управления реле на примере работы в составе усилителя мощности специализированного УМС-Y-X-3. см. Рис. 5

      - Установить изделие в 19’ телекоммуникационную стойку усилителя.

      - Подключить релейные выходы Relay#1, Relay#2, Relay#3 к соответствующим входам трансляционных усилителей.

      - Подключить входы типа “сухой контакт” Input.0, Input.3, Input.4, Input.5  к соответствующим выходам трансляционных усилителей, датчику НСД и реле контроля напряжения 220 В.

      - Подключить аудиовыход (3,5 мм mini-Jack) к звуковым входам трансляционных  усилителей.

      - Подключить УМС-ЗС-2 к Ethernet.

      - Подключить сетевой кабель к сетевому разъему питания на задней панели корпуса, затем переведите переключатель «PWR» на задней панели в положение «Вкл», индикатор сети на передней панели засветится.

      - Время готовности к работе – 60…120 с.

ВНИМАНИЕ: Схема подключения УМС-ЗС-2 в составе усилителя мощности специализированного УМС-Y-X-3 приведена в руководстве по эксплуатации на усилитель АБСЦ.465313.004 РЭ.

Рисунок 5. Пример подключения к усилителю УМС-Y-X-3

    - Монтаж и подключение изделия в режиме совместного управления реле на примере работы в составе системы запуска сирены. см. Рис. 6

      - Установить изделие в 19’ телекоммуникационную стойку.

      - Подключить релейный выход Relay#3 к катушке пускателя запуска электромеханической сирены.

      - Подключить вход типа “сухой контакт” Input.0 к соответствующим дополнительным контактам пускателя.

      - Подключить входы типа “сухой контакт” Input.3, Input.4 к реле контроля напряжения 220/380 В и датчику НСД соответственно.

      - Подключить УМС-ЗС-2 к Ethernet.

      - Подключить сетевой кабель к сетевому разъему питания на задней панели корпуса, затем переведите переключатель «PWR» на задней панели в положение «Вкл», индикатор сети на передней панели засветится.

      - Время готовности к работе – 60…120 с.

Рисунок 6. Пример подключения к устройству запуска сирены УМС-ЗС-1

    - Монтаж и подключение изделия в режиме раздельного управления реле. см. Рис. 7

      - Установить изделие в 19’ телекоммуникационную стойку.

      - Подключить релейные выходы Relay#0, Relay#1, Relay#2, Relay#3, Relay#4, к соответствующим входам управляемых устройств.

      - Подключить вход типа “сухой контакт” Input.0 к соответствующим выходам управляемых устройств.

      - Подключить аудиовыход (3,5 мм mini-Jack) к звуковому входу управляемых устройств.

      - Подключить УМС-ЗС-2 к Ethernet.

      - Подключить сетевой кабель к сетевому разъему питания на задней панели корпуса, затем переведите переключатель «PWR» на задней панели в положение «Вкл», индикатор сети на передней панели засветится.

      - Время готовности к работе – 60…120 с.

Рисунок 7. Пример подключения в режиме раздельного управления реле в зависимости от команды ЧС.

    - Монтаж и подключение изделия в составе контроллера управления домофонами. см. Рис. 8

      - Установить изделие в 19’ телекоммуникационную стойку.

      - Подключить релейный выход Relay#0 к соответствующему входу блока усиления УМС-Д_02, а релейный выход Relay#3 к коммутационному блоку К1 - К6. Смотрите руководство по эксплуатации на УМС-Д  АБСЦ.468364.001-30 РЭ.

      - Подключить вход типа “сухой контакт” Input.0 к соответствующим контактам реле К6 коммутационного блока.

      - Подключить входы типа “сухой контакт” Input.3 и Input.5  к соответствующим выходам источника питания УМС-Д.

      - Подключить вход типа “сухой контакт” Input.4 к датчику НСД.

      - Подключить входы типа “сухой контакт” Input.6, Input.7,  Input.8 и Input.2    к соответствующим выходам внешних устройств, осуществляющих включение оповещения.

      - Подключить аудиовыход (3,5 мм mini-Jack) к звуковому входу блока усиления УМС-Д_02.

      - Подключить к коммутационному блоку К1 – К6 коммутатор домофонной системы, АУ и питание электрозамка, смотрите руководство по эксплуатации на УМС-Д  АБСЦ.468364.001-30 РЭ.

      - Подключить УМС-ЗС-2 к Ethernet.

      - Подключить сетевой кабель к сетевому разъему питания на задней панели корпуса, затем переведите переключатель «PWR» на задней панели в положение «Вкл», индикатор сети на передней панели засветится.

      - Время готовности к работе – 60…120 с.

Рисунок 8. Пример подключения в режиме управления оповещеним через домофонную систему.

  - Эксплуатационные ограничения

    - Устройство запуска УМС-ЗС-2 является устойчивым к воздействию электромагнитных и радио помех и соответствует нормам по ГОСТ 30805.22-2013.

    - Устройство запуска УМС-ЗС-2 является устойчивым к воздействию температуры окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С

    - Устройство запуска УМС-ЗС-2 является устойчивым к воздействию влажности воздуха с относительным значением 80 % при 25 °С

    - Устройство запуска УМС-ЗС-2 соответствует группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516-72.

    - Устройство запуска УМС-ЗС-2 является устойчивым к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа.

    - Электропитание УМС-ЗС-2 должно осуществляться от источника переменного тока напряжением от 90 до 260 В (штатно 230 В).

  - Настройка параметров УМС-ЗС-2

    - Вход в веб - интерфейс

Для первоначальной настройки УМС-ЗС-2 необходим компьютер в одной подсети с устройством. УМС-ЗС-2 по умолчанию имеет следующие сетевые настройки:

ip - 192.168.1.10

mask - 255.255.255.0

gateway - 192.168.1.1

Для перехода на веб-страничку устройства достаточно ввести IP-адрес устройства в адресную строку браузера, и ввести стандартные логин: user, пароль: user.

Интерфейс разделен на вкладки: Статус, Сеть, Настройки, Оповещение, Система, Справка.

    - Статус

Вкладка показывает текущее состояние входов Input#0-9 и выходов Relay#0-4* (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто)

    - Сеть

Вкладка позволяет изменять сетевые настройки УМС-ЗС-2. Устройство поддерживает только статические IP-адреса. Для применения настроек необходимо перезагрузить устройство (во вкладке Система)

    - Настойки

Вкладка позволяет изменять настройки оповещения:

- Порт приема команд оповещения

- Порт приема звуковых данных

- Групповой IP адрес звуковых данных: рекомендуется Multicast адрес класса D из диапазона 224.0.0.0 – 239.255.255.255

- IP адрес для исходящих сообщений: указывается IP адрес АРМ (управляющего устройства) для исходящих сообщений НСД, ЧС

- Порт исходящих сообщений - порт АРМ (управляющего устройства) для исходящих сообщений НСД, ЧС

- Режим работы - 1 режим раздельного включения реле; 2 - режим совместного включения реле; 3 - режим запуска по СК; 4 – комбинированный режим включения реле.

- Время включенного состояния сирены - время включенного состояния Relay#3 в секундах, только для прерывистого режима запуска сирен

- Время выключенного состояния сирены - время выключенного сотояния Relay#3 в секундах, только для прерывистого режима запуска сирен

- Номер блока - индивидуальный номер от 1 до 127, который может быть использован для идентификации устройства

- Номер аудиовыхода: 1 - линейный выход, 2 - HDMI audio, громкость 100%

- Команда Relay #0: для режима 1, № команды, которая активирует это реле

- Команда Relay #1: для режима 1, № команды, которая активирует это реле

- Команда Relay #2: для режима 1, № команды, которая активирует это реле

- Команда Relay #3: для режима 1, № команды, которая активирует это реле

- Команда Relay #4*: для режима 1, № команды, которая активирует это реле, присутствует в расширенной комплектации

- Громкость (0-100): регулировка громкости в % для линейного выхода

- Время оповещение - максимальное время оповещения в секундах

Для применения настроек необходимо перезагрузить устройство (во вкладке Система)

    - Оповещение

Данная вкладка предназначена для локального оповещения.

Для загрузки аудио сообщения нажмите кнопку "Загрузить", далее во всплывающем окне нажмите на кнопку "Обзор", выберите необходимый файл (допустимый формат - mp3), далее нажмите на кнопку "Загрузить" всплывающего окна. Имя загруженного файла отобразится после загрузки. Для оповещения с помощью загруженного файла нажмите кнопку "Запуск" рядом с желаемым сообщением, выберите желаемое количество повторов сообщения и преамбулы, и нажмите на кнопку “Запуск”.

Оповещение с помощью микрофона возможно только в браузере Mozilla Firefox, после запуска необходимо предоставить разрешение на использование микрофона.

Так же сообщения 1, 2, 3 могут проигрываться в режиме 3 при поступлении сигналов на соответствующие входы.

Сообщение 1 проигрывается при поступлении сигнала на Input#6.

Сообщение 2 соответствует Input#7.

Сообщение 3 соответствует Input#8.

Отмена оповещения осуществляется при поступлении сигнала на Input#2 (режим 3) либо кнопкой "Остановить".

    - Система

Показывает серийный номер, версию ПО. Для изменения пароля для входа в веб-интерфейс необходимо ввести текущий пароль в поле «Текущий пароль», новый пароль в поля «Новый пароль» и «Подтвердите пароль» (оба поля должны совпадать) и нажать кнопку «Сохранить».

«Завершить сеанс» - выход из интерфейса. Так же выход осуществляется автоматически через 2 часа после входа в веб-интерфейс.

Перезагрузка или выключение устройства.

Важно! После выключения устройства удаленно включить его нельзя.

    - Справка

Содержит руководство по эксплуатации.

    - Сброс настроек на заводские

Для сброса настроек на заводские нужно замкнуть Input#9 и включить (или перезагрузить) устройство. Далее устройство включится, сбросит настройки на заводские, помигает светодиодом Led 1 (в этот момент Input#9 уже можно размыкать) и перезагрузится.

#### Описание работы

  - Устройство запуска УМС-ЗС-2 имеет разные режимы работы:

- Режим 1. - Прием команды запуска речевого оповещения в режиме раздельного управления реле от АПУ-РСО по Ethernet. Аудиопоток принимается от АПУ-РСО и выводится на аудиовыход mini-jack 3,5 мм или HDMI. При запуске замыкаются реле Relay#0, Relay#1, Relay#2, Relay#3, Relay#4 согласно конфигурации и подаваемой команде реле. Задать соответствие подаваемой команды и реле можно во вкладке Настройки, при этом каждой команде должно соответствовать одно реле.

На вход Input.0 приходит сигнал подтверждения включения.

- Режим 2. - Прием команды запуска речевого оповещения в режиме совместного управления от АПУ-РСО по Ethernet. Аудиопоток принимается от АПУ-РСО и выводится на аудиовыход mini-jack 3,5 мм. При запуске оповещения замыкаются реле Relay#0, Relay#1, Relay#2, Relay#3.

На вход Input.0 приходит сигнал включения усилителя мощности УМС-Y-X-3.

На вход Input.3 приходит сигнал отсутствия сетевого питания 220 В усилителя мощности УМС-Y-X-3 (ЧС позиция 1).

На вход Input.4 приходит сигнал НСД.

На вход Input.5 приходит сигнал аварии выходных звуковых линий усилителя мощности УМС-Y-X-3 (ЧС позиция 2), сигнал подается только при аварии во время оповещения.

- Режим 3. - Прием команды запуска в режиме управления домофоном от АПУ-РСО по Ethernet. Аудиопоток принимается от АПУ-РСО и выводится на аудиовыход mini-jack 3,5 мм или HDMI. При запуске замыкаются реле Relay#0, Relay#1, Relay#2, Relay#3.

При этом на вход Input.0 приходит сигнал включения оповещения.

На вход Input.3 приходит сигнал отсутствия сетевого питания 220В (ЧС позиция 1).

На вход Input.4 приходит сигнал НСД.

На вход Input.5 приходит сигнал аварии АКБ ИВЭПР (ЧС позиция 2).

Локальный запуск: При поступлении сигнала на вход Input.6, Input.7, Input.8 происходит запуск оповещения соответствующего предзаписанного аудио сообщения (загрузить их можно во вкладке Оповещение). При поступлении сигнала на вход Input.2 происходит остановка оповещения. Команды при локальном запуске не прекращают команды ЦСО от АПУ-РСО. Команды ЦСО от АПУ-РСО имеют приоритерт над командами при локальном запуске.

- Режим 4. - Прием команды запуска речевого оповещения в режиме совместного управления от АПУ-РСО по Ethernet. Аудиопоток принимается от АПУ-РСО и выводится на аудиовыход mini-jack 3,5 мм. При запуске оповещения замыкаются реле Relay#0, Relay#1, Relay#2.

На вход Input.0 приходит сигнал включения усилителя мощности УМС-Y-X-3.

На вход Input.3 приходит сигнал отсутствия сетевого питания 220 В усилителя мощности УМС-Y-X-3 (ЧС позиция 1).

На вход Input.4 приходит сигнал НСД.

На вход Input.5 приходит сигнал аварии выходных звуковых линий усилителя мощности УМС-Y-X-3 (ЧС позиция 2), сигнал подается только при аварии во время оповещения.

- При любом режиме работы возможен прием команды запуска электромеханической сирены от АПУ-РСО по Ethernet. Существует два режима работы электромеханической сирены: непрерывный и прерывистый. При непрерывном режиме замыкается реле Relay#3 на время оповещения. При прерывистом режиме реле Relay#3 замыкается и размыкается с периодичностью, заданной в настройках. Продолжительность и период замыкания и размыкания реле Relay#3 могут быть изменены во вкладке "Оповещение" параметрами "Время включенного состояния сирены", "Время выключенного состояния сирены". Эти временные интервалы задаются в секундах.

На вход Input.0 приходит сигнал подтверждения включения сирены.

На вход Input.3 приходит сигнал отсутствия сетевого питания (ЧС позиция 1).

На вход Input.4 приходит сигнал НСД.

  - Для работы УМС-ЗС-2 в других режимах требуется согласование с предприятием-изготовителем.

#### Характерные неисправности и меры их устранения

  - Текущий ремонт позволяет восстановить работоспособность изделия.

Меры безопасности

При выполнении текущего ремонта изделия необходимо соблюдать требования техники безопасности, изложенные в разделе 7 и 8.1 настоящей книги.

Перед  выполнением ремонта необходимо отключить сеть питания от внешнего источника.

Перечень возможных отказов и неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Неисправности и меры их устранения.

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включается | Нет напряжения в сети питания Неисправен шнур питания Сгорел предохранитель f3.15al250v | Проверьте наличие напряжения сети питания. Заменить кабель питания. Заменить предохранитель f3.15al250v |
| Не работает в автономном режиме, малое время работы | Неисправна АКБ | Заменить АКБ |
| “Зависание” УМС-ЗС-2 | Ошибки ПО | Перезагрузить изделие |
| Нет связи, отсутствует светодиодная индикация работы порта Ethernet | Неверные IP настройки Неисправен кабель Ошибки ПО | Проверить настройки сети, IP адрес, адрес маски и шлюза. Установить верные Заменить кабель Ethernet Перезагрузить изделие |

  - При прочих неисправностях изделие  необходимо передать на предприятие-изготовитель.

#### Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) УМС-ЗС-2 включает в себя замену аккумуляторной батареи не реже чем один раз в пять лет.

  - В изделии используется аккумуляторная батарея серии DTM фирмы Delta.

ВНИМАНИЕ!

- Замену аккумуляторной батареи производить при выключенном электропитании.

- При замене аккумуляторной батареи не допускать замыкания клемм аккумуляторной батареи между собой.

- Допускается установка аккумуляторной батареи, предназначенной для блоков бесперебойного питания, других фирм.

  - Все работы по поддержанию изделия в исправном состоянии выполняет технический персонал, за которым закреплено изделие.

  - ТО изделия предусматривает плановое выполнение комплекса работ в следующих объёмах.

- ЕТО – ежедневное ТО;

- ТО-1 – месячное ТО;

- ТО-2 – годовое ТО

  - Содержание ТО изделия определено перечнем операций ТО, а методика выполнения этих работ – технологическими картами (ТК).

  - При проведении ТО изделия должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем виде ТО, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

  - Виды и периодичность операций технического обслуживания изделия приведены в таблице 3.

| Наименование операции технического обслуживания | Номер техноло- гической карты | Вид и периодичность обслуживания | Признаки необходимости выполнения операций по техническому состоянию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Проверка внешнего состояния изделия | ТК №1 | + | + | + |  |
| Проверка состояния и профилактика кабелей | ТК №2 | ( | + | + |  |
| Проверка заземления | ТК №3 | ( | + | + |  |
| Проверка ёмкости АКБ | ТК №4 | ( | ( | + |  |
| Проверка комплектности изделия, в том числе эксплуатационной документации | ТК №5 | ( | ( | + |  |
| Примечания 1 Знак “+” – обязательное выполнение технического обслуживания. 2 Знак “-“ – техническое обслуживание отсутствует. |

Таблица 3. Виды и периодичность операций ТО

  - Технологическая последовательность выполнения технического обслуживания изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| ТК №1 | ТК №1 ТК №2 ТК №3 | ТК №1 ТК №2 ТК №3 ТК №4 ТК №5 |

  - Технологические карты выполнения операций ТО

Таблица 5.

| АБСЦ.468324.003 РЭ | Технологическая карта №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка внешнего состояния изделия | Трудоемкость 5 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить отсутствие механических повреждений корпуса. 2 Проверить состояние органов управления.. 3 Проверить наличие пыли на корпусе и внутри него | Проверка 1-3 осуществляется визуально. Пыль удалить с помощью ветоши и спирта. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
|  |  | Отходы ткани х/б ГОСТ 29298-92 Спирт этиловый технический марки А-0,02 ГОСТ 17299-78 |

Таблица 6.

| АБСЦ.468324.003 РЭ | Технологическая карта №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка состояния и профилактика кабелей | Трудоемкость 20 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить кабели и проводники на отсутствие повреждения | При обнаружении повреждения неисправный кабель и/или проводник заменить |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
| Мультиметр цифровой Universal M838 | Отвертка 7810-0922 3 В Ц15 хр ГОСТ 17199-88 |  |

Таблица 7.

| АБСЦ.468324.003 РЭ | Технологическая карта №3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка заземления | Трудоемкость 5 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Сетевые шнуры подключать только к розеткам, имеющим третий (заземляющий) контакт | Проверить розетки на наличие третьего (заземляющего) контакта |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
| Мультиметр цифровой Universal M838 | Отвертка 7810-0922 3 В Ц15 хр ГОСТ 17199-88 |  |

Таблица 8.

| АБСЦ.468324.003 РЭ | Технологическая карта №4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка ёмкости АКБ | Трудоемкость 20 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить ёмкость АКБ. | Проверить ёмкость АКБ тестером аккумуляторов. Если АКБ неисправна, заменить. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
| Тестер аккумуляторных батарей BT222 DHC Мультиметр цифровой Universal M838 | Отвертка 7810-0922 3 В Ц15 хр ГОСТ 17199-88 |  |

Таблица 9.

| АБСЦ.468324.003 РЭ | Технологическая карта №5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности изделия, в том числе эксплуатационной документации | Трудоемкость 10 мин. |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по устранению неисправности или техническому обслуживанию | Контроль |
| 1 Проверить комплектность изделия на соответствие разделу 8 АБСЦ.468324.003 РЭ. 2. Проверить правильность ведения учёта ТО 3 Проверить комплектность и состояние эксплуатационной документации | Принять меры по доукомплектованию изделия. При необходимости производятся соответствующие записи. Каждая запись должна вноситься в паспорта чернилами четко и разборчиво. Принять меры по доукомплектованию или замене эксплуатационной документации. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |

#### Правила транспортирования и хранения

  - Упакованное оборудование транспортируют транспортом всех видов. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие оборудование от повреждений (соответствующая укладка, осторожная перегрузка, защита от осадков).

  - Транспортирование следует осуществлять в универсальных контейнерах или закрытых вагонах, закрытых автомашинах, трюмах судов, отапливаемых отсеках авиационного транспорта.

  - Условия транспортирования:

Таблица 10. Условия транспортирования.

| температура окружающей среды | от минус 25°С до плюс 50°С; |
| --- | --- |
| относительная влажность | до 95% при температуре 35°С; |
| атмосферное давление | от 70 до 106,7 кПа (от 525 до 800 мм рт. ст.); |
| пиковые ударные ускорения | до 147 м/с2 (15g) при длительности действия ударного ускорения 5-10 мс. |

  - Срок пребывания в условиях предельной температуры не более 2 ч

  - Упакованное оборудование следует хранить в условиях, обеспечивающих его сохранность без изменения электрических и эксплуатационных характеристик и нарушения внешнего вида.

  - Изделия, упакованные в соответствии с требованиями КД, следует хранить в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +5 до +40°С, при относительной влажности до 80% при 25°С. В воздухе помещений не допускается наличие токопродящей пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию).

  - После транспортирования при отрицательных температурах УМС-ЗС-2 должено быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

### Сведения о содержании драгоценных металлов

  - Изделие не содержит драгоценных металлов.

### Утилизация

  - Изделия не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, кроме входящих в их состав герметичных свинцово - кислотных АКБ  напряжением 12 В.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтаться разбирать аккумуляторные батареи. Серная кислота, содержащаяся в них, может вызвать ожоги. При попадании кислоты на кожу или одежду промыть их большим количеством воды. Не класть аккумуляторные батареи в огонь, они могут разгерметизироваться или взорваться!

  - В случае непригодности использования составных частей изделия в ремонтных или других работах они подлежат демонтажу, разборке и утилизации через организации вторсырья.

  - Аккумуляторные батареи, емкость которых не может быть восстановлена, должны подвергаться переработке на специализированных предприятиях.

  - При направлении на утилизацию к изделию прикладывают документ, удостоверяющий, что изделие не было подвергнуто радиоактивному облучению в период хранения и эксплуатации.

  - Утилизацию необходимо выполнять в порядке, установленном потребителем.

### Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям АБСЦ.468324.003 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, указанных в  инструкции по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня продажи.

  - Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе.

  - Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

  - Подключение потребителем дополнительных технических средств (не входящих в комплект поставки) не прекращает действия гарантийных обязательств изготовителя при условии соблюдения правил подключения и инструкций по эксплуатации на эти средства.

  - Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.

  - Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические или электрические повреждения, вызванные стихийными бедствиями (наводнения, пожары, военными действиями) и иными событиями непреодолимой силы.

  - Гарантия не распространяется на изделия, неисправность которых вызвана воздействием на них высокого напряжения. (удар молнии, электростатические разряды, превышение питающего напряжения).

  - Гарантия не распространяется, если неисправность возникла в результате несоблюдения условий эксплуатации оборудования.

#### Свидетельство об упаковывании

Устройство запуска   ______УМС-ЗС-2_____

Наименование изделия

АБСЦ.468324.003          N _____________________

Обозначение		           Заводской номер

Упаковано                     _______________________________________

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________	      	   	  _____________		________________

Должность		  	        Личная подпись		    Расшифровка подписи

_________________________

Год, Месяц, Число

### Свидетельство о приёмке

Устройство запуска УМС-ЗС-2, заводской номер ________________ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документациии и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____________________			_____________

Личная подпись				расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Представитель предприятия

_________________________________

обозначение документа, по которому  производится поставка

МП _______________			         ________________

Личная подпись					расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Представитель заказчика (при наличии)

МП _______________			____________________

Личная подпись			  	    расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Приложение А

(обязательное)

Перечень средств измерений и контроля, инструмента и материалов для проведения технического обслуживания изделия

Таблица А.1

| Наименование | Используется при выполнении работ по техническому обслуживанию | Количество (годовая потребность материала) |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Мультиметр цифровой Universal M838 | - | - | + | 1 шт |
| Отвертка 7810-0922 3 В Ц15 хр ГОСТ 17199-88 | - | + | + | 1 шт |
| Кисть флейцевая КФ 25 ГОСТ 10597-87 | + | + | + | 1 шт |
| Спирт этиловый ректификованный (Экстра( Р51652-2000 | + | + | + | 0,1 кг |
| Ткань х/б ГОСТ 29298-92 | + | + | + | 0,2 кг |
| Тестер аккумуляторных батарей BT222 DHC | - | - | + | 1 шт |
| Примечания Средства измерений должны иметь отметку и клеймо о проведении поверки. Допускается замена средств измерений другими приборами с аналогичными техническими характеристиками и погрешностью. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |